자동화재탐지설비 수신기의 관리요령

1. 머리말

자동화재탐지설비는 화재에 의한 열․연기 등을 초기에 감지하여 소방대상물의 관계자에게 화재가 발생한 것을 알려주는 설비로서, 건물 내 인명을 초기에 피난하게 하고, 소화활동 등을 실시하여 인명 및 재산피해를 막아주는 목적이 있는 중요한 경보설비이다

그런데, 과거 화재사고 중 수신기의 전원을 차단시켜 놓는다던가, 수신기의 경종스위치를 정지시켜 놓아 화재감지가 늦어져 인명 및 재산피해가 더욱 커졌던 사고들을 종종 보아왔다.

이렇게 수신기를 관리하는 것은, 화재의 조기 발견을 지연시키는 자동화재탐지설비를 무의미하게 만드는 것이며, 방화안전 상 큰 문제라고 생각한다.

수신기 관리상 문제점은 여러가지 이유가 있겠지만 그 중 두가지만 들면, 수신기에 대한 이해부족과 관리방법의 부재로 판단이 된다.

따라서 본고에서는 보편적으로 많이 설치된 P형 수신기를 중심으로, 수신기의 기능스위치 설명, 시험방법 등 유지관리상 필요한 사항들에 대해서 알아보고자 한다.

2. P-1급 수신기

가. 수신기의 역할

수신기란 화재 발생시 각 경계구역마다 배치된 감지기의 동작 또는 발신기의

조작에 의해 발생한 화재경보신호 또는 가스누설검지기에서 발신한 가스누설

신호를 직접 수신하거나 중계기를 경유하여 수신하고 화재발생 또는 가스누설

발생을 소방대상물의 관계자에게 통보하는 것을 말한다.

나. P-1급 수신기의 외형

다. P-1급 수신기 기능스위치의 기능설명

기능 스위치	기 능 설 명
1. 화재등	수신기의 전면 상단에 설치된 것으로 화재가 발생되었을 경우 적색으로 표시되며 경계구역 구분 없이 지구표시등과 함께 점등된다.
2. 지구표시등	화재신호가 발생된 각 경계구역을 나타내는 표시등으로서, 창구식 과 지도판식이 있다.
3. 전압계	수신기의 정류전원(공급전압)을 표시한다 (전압계가 있는 경우임)
4. 예비전원 감시등 (축전지 이상등)	예비전원의 이상유무를 확인하여 주는 표시등으로서, 이 표시등이 점등되어 있으면 예비전원 충전이 완료되지 아니하였거나, 예비전원을 연결하는 전선의 일부분이 단선된 상태 또는 예비전원이 불량하여 충전이 되지 않고 있음을 나타낸다.
5. 발신기 응답등(작동등)	수신기에 수신된 화재신호가 발신기의 조작에 의한 신호인지, 감지기의 작동에 의한 신호인지의 여부를 식별해 주는 표시장치로서, 이 표시등이 점등되면 해당구역의 발신기의 누름버튼이 눌러진 상태이다.
6. 스위치 주의등	각 조작스위치가 정상위치에 있지 않을시 점멸․점등을 반복한다. 즉, 시험 중 시험을 종료한 후 또는 평상시 스위치를 정상위치에 놓지 않았을 시 스위치 주의등이 깜박거려서 스위치가 정상위치에 있지 않음을 알려준다.
7. 도통시험등	수신기와 발신기, 감지기간의 선로 도통상태를 검사하는 도통시험에서 해당회로의 불량(황색등 점등)과 정상(녹색등 점등)여부를 쉽게 판별할 수 있는 표시등이다(전압계가 없는 경우임)
8. 예비전원 시험스위치	예비전원의 밧데리 충전상태 점검시 사용한다
9. 주경종 정지스위치	수신기 옆 또는 내부에 있는 주경종의 명동을 정지할 때 사용한다.
10. 지구경종 정지스위치	지구경종은 자동화재탐지설비의 건물내 곳곳에 설치되는 음향장치로 화재발생시 자동적으로 울려 화재발생을 건물내에 알려주는 역할을 한다. 화재발생시 또는 동작시험시 지구경종정지 스위치를 누르면 현장에는 경종이 울리지 않는다. 즉 지구경종의 명동을 정지할 때 사용하는 스위치이다.

기능 스위치	기 능 설 명
11. 동작시험 스위치	수신기에 화재신호를 수동으로 입력하여 수신기가 정상적으로 동작되는지를 점검하는 시험스위치로서, 동작시험시에는 1회선마다 복구하면서 모든 회선을 시험한다.
12. 도통시험 스위치	도통시험스위치를 누르고 회로선택스위치를 회전시켜, 선택된 회로의 결선상태를 확인할 때 사용한다.
13. 회로선택 스위치	스위치 주위에 회로번호가 표시되어 있으며 동작시험이나 회로도통시험을 실시할 때 필요한 회로를 선택하기 위하여 사용하는 스위치 이다
14. 자동복구 스위치	스위치가 시험위치에 놓여 있을 때에는 감지기의 복구에 따라 수신기 의 동작상태가 자동복구 되어진다.
15. 복구 스위치	수신기의 동작상태를 정상으로 복구할 때 사용된다 지구회로의 단락 또는 감지기, 발신기가 계속 동작중일 경우는 복구 되지 않는다.
16. 부 저	발신기의 전화잭에 송수화기를 연결시 명동한다.
17. 전화잭	발신기의 상단에 부착된 전화잭에 송수화기 플러그를 삽입하면 수신기내부의 부저가 명동하고, 이때 수신기에 부착된 전화잭에 송수화기 플러그를 삽입하면 수신기의 부저는 정지하고, 발신자와 통화가 가능하다.(화재시와 무관하게 통화 가능함)
18. 비상방송 정지스위치	비상방송 연동을 정지시킨다.

라. 수신기의 평상시 및 화재시 상태

1) 평상시 수신기의 상태

가) 수신기 내부전원 스위치를 ON위치에 놓아야한다.

나) 교류전원등(녹색)이 점등되어 있어야 한다

다) 모든 기능스위치를 정상위치에 놓아야한다(정위치가 아닐 경우 시험부의

스위치 주의등이 점멸한다)

라) 회로선택스위치의 손잡이 위치를 OFF상태로 놓아야 한다

마) 전압계는 24V 부근을 지시한다. 작동시에는 24V이하로 약간 강하된다.

2) 화재시 수신기의 상태

가) 화재가 발생했을 경우에는 해당지구의 감지기가 동작하면 수신기에

화재신호가 전송된다

나) 화재등 및 지구화재표시등이 점등된다

다) 주경종 및 지구경종이 울린다.

라) “발신기 응답등”이 점등되면 감지기 동작이 아닌 현장의 발신기를 수동으로

동작한 것을 의미한다.

마) 부수신기가 있을 경우 부수신기로 화재신호를 보내준다.

마. 수신기의 기능시험방법 및 판정기준

1) 화재표시 동작시험

: 각 회선마다 화재발생시와 동일한 조건으로 시험을 하여 수신기내 각 릴레이의

작동, 각 화재표시등, 기타 표시장치의 작동 및 유지기능을 시험하고 이와 함께

감지기회로 또는 부속기기 회로와의 결선접속 상태를 확인하기 위한 시험이다

가) 시험방법(1회선마다 복구하고 모든 회선을 시험한다)

☞ 오동작방지기능이 내장된 축적형 수신기의 경우 : 축적․비축적 선택

스위치를 비축적위치로 놓고 시험한다.

⑴ 회로선택스위치로 실행하는 방법

㈎ 동작시험스위치를 누른다

㈏ 회로선택스위치를 차례로 회전시켜 시험한다

⑵ 감지기 또는 발신기의 작동시험과 함께 행하는 방법

㈎ 감지기 또는 발신기를 차례로 작동시킨다

㈏ 경계구역과 수신기의 표시 상태를 확인할 것.

나) 적부 판정방법

각 릴레이의 작동, 화재표시등, 지구표시등, 기타 표시장치의 점등,

음향장치의 작동확인, 감지기회로 또는 부속기기 회로와의 연결접속이 정

상이어야 할 것

☞ 동작시험을 하여, 상기와 같은 기능이 발휘되지 못하는 회로는 고장

이므로 즉시 수리를 해야 한다

2) 회로도통시험

수신기에서 감지기간 회로의 단선 유무와 기기 등의 접속상황을 확인하기

위한 시험이다

가) 시험방법

⑴ 도통시험스위치를 누른다

⑵ 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다

⑶ 각 회선의 전압계의 지시 등을 조사한다(도통시험 확인등이 있는 경우는

정상, 단선램프 점등 확인)

⑷ 종단저항 등의 접속상황을 조사한다.

나) 적부 판정기준

⑴ 전압계가 있는 경우

㈎ 각 회선의 시험용 계기의 지시상황이 지정대로 일 것

㈏ 정상 : 전압계의 지시치가 4～8V사이이면 정상(문자판에서는 적정치를

녹색으로 구별한다)

㈐ 단선 : 전압계의 지시치가 0V를 나타냄.

㈑ 단락 : 그 회선은 화재경보상태이다

㈒ 종단저항을 미 부착 한 경우 : 전압계가 0V에서 미세하게 움직인다

⑵ 전압계가 없고, 도통시험 확인등이 있는 경우

㈎ 정상 : 녹색 LED 확인등 점등

㈏ 단선 : 황색 LED 확인등 점등

☞ 단선시는 종단저항 미설치, 접속불량, 선로의 단선 등에 문제이므로 해당

회로를 점검, 보수하여야 한다.

3) 예비전원 시험

상용전원이 사고 등으로 정전된 경우 자동적으로 예비전원으로 절환이

되며 또한 복구시에는 자동적으로 상용전원으로 절환 되는지의 여부와

상용전원이 정전되었을 때 화재가 발생하여도 수신기가 정상적으로 동작할

수 있는 전압을 가지고 있는가를 검사하는 시험이다.

⑴ 시험방법

㈎ 예비전원 시험스위치를 누른다

(스위치를 누르고 있을 때만 시험이 가능하다)

㈏ 전압계의 지시치가 적색선의 범위(19～29V)내에 있는 것을 확인한다

㈐ 교류전원을 개로(OPEN)하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사한다.

⑵ 적부 판정기준

예비전원의 전압, 용량, 절환상황 및 복구작동이 정상일 것

4) 공통선 시험

공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 확인하는 시험이다

가) 시험방법

㈎ 수신기내 접속단자에서 공통선 1선을 제거한다.

㈏ 회로도통시험에 따라 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다.

㈐ 시험용 계기의 지시가 단선을 지시한 경계 구역수를 조사한다

나) 적부 판정기준

공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7개 이하일 것.

5) 동시작동시험(1회선의 것은 제외한다)

감지기가 동시에 수회선 동작하더라도 수신기의 기능에 이상이 없는가를

시험하는 것(주 전원에 의해 행한다)

가) 시험방법

⑴ 각 회로의 화재 작동을 복구시키지 아니하고 계속해서 5회선(5회로

미만은 전회로)을 작동시킨다.

⑵ 상기의 경우 주음향장치 및 지구음향장치가 울린다

⑶ 부수신기, 표시기를 설치한 것에는 이들 모두 다 작동상태로 놓고 실시한다.

나) 적부 판정기준

각 회로를 동시 작동시켰을 때 수신기, 부수신기, 표시기, 음향장치 등의

기능에 이상이 없고 동시에 유효하게 화재 작동을 지속할 것.

6) 지구음향장치의 작동시험

감지기의 작동과 연동하여 지구음향장치가 정상적으로 작동하는지의 여부를 시험하는 것

가) 시험방법 : 각 회로마다 감지기 또는 발신기를 순차적로 작동시킨다

나) 적부 판정방법

감지기 또는 발신기를 작동시켰을 때 수신기에 연결된 당해 지구음향장치

가 작동하고 음량이 정상일 것.

7) 회로저항시험

감지기회로의 1회로의 선로저항치가 수신기의 기능에 이상을 가져오는지를

확인하기 위해서 시험하는 것

가) 시험방법

⑴ 전류,전압측정기(일명 “테스터기”라 한다)를 사용하여 배선의 길이가 가장 긴

감지기 회로의 공통선과 회로선 사이의 전로에 대해 저항을 측정한다

⑵ 감지기 회로의 말단에 설치된 종단저항을 단락한 후 측정한다.

⑶ 상시 개방회로인 것은 회로말단을 도통상태로 놓고 측정한다.

☞ 감지기 회로의 전로저항치가 50Ω이상이 되면, 전로에서의 전압강하로 화재

발생시에 수신기가 유효하게 작동하지 않을 우려가 있다.

나) 적부 판정방법 :  하나의 감지기 회로의 합성저항치가 50Ω이하일 것.

마. P형 수신기의 고장 진단

고 장 증 상	확 인 점 검 사 항
1. 교류전원 감시등 소등	1. 정전상태인지 AC입력전원을 테스터기로 확인 2. 전원스위치가 ON상태인지 확인. 3. FUSE 단선시 전원스위치 끄고 FUSE교체 4. 수신기 입력 전원선 확인 점검 5. 전원회로부 훼손여부 확인
2. 예비전원감시등이 점등된 때, 또는 전원시험스위치 에 의하여 자동절환이 되 지 않을때	1. FUSE단선 확인 교체 2. 충전불량인지 충전전압 확인 3. 내부의 축전지가 소켓에 정확하게 연결되었나 확인 4. 축전지가 완전 방전되어, 아직 만충전 상태에 도달하지 않은때
3. 지구표시등의 소등	지구경종 및 주경종을 정지시키고, 회로를 동작시켜 지구회로가 동작하는지 확인 후 1. 램프 단선 확인 교체(표시등이 전구인 경우) 2. 표시부 AC 회로 FUSE 단선 확인 교체
4. 화재표시등과 지구표시 등이 점등되어 복구 스위치를눌렀 으나 복구되지 않을 때	1. 복구스위치를 누르면 OFF, 때면 ON되는 경우 : 선로의 합선, 감지기나 수동발신기의 지속동작이므로 확인점검 2. 복구는 되나 다시 동작되는 경우 : 감지기의 불량이므로 현장의 오동작 감지기 확인점검 ☞ 이 경우 복구스위치를 눌렀다 때는 순간 바로 다시 동작하면 차동식 감지기이고, 약5초～10초 후 동작하면 연기감지기 이므로 착안하여 점검한다 3. 문제점이 수신기측인지, 외부 선로에 문제가 있는지 판단하는 방법 : 수신기의 자동복구스위치를 눌러 놓고, 해당 지구선로를 단자에서 분리했을 때, 지구표시등이 소등되면 외부선로에서 이상이 발생한 것임
5. 지구경종 동작불능	1. FUSE 단선시 확인 교체 2. 지구 릴레이 동작 확인점검 3. 외부 경종선로의 점검 4. 지구경종 정지 스위치를 눌러놓았는지 확인 5. 지구경종이 불량인지 확인
6. 릴레이의 소음발생	1. 정류다이오드 1개 불량으로 인한 정류전압이상인지, 정류 다이오드 출력단자전압 확인(18V이하) 2. 릴레이의 열화인지, 릴레이 코일 양단 전압확인(18V이하) 3. 감지기 회로에서 유도전압이 타고 들어오지는 않는지 확인
7. 전화통화 불량	1. 송수화기 불량인지 확인 2. 송수화기 잭 접속불량일 경우도 있으므로, 플러그를 재 삽입 후 회전시켜 접속확인

3. 수신기의 관리요령

가. 비화재보의 정의 및 대책

1) 정의

자동화재탐지설비가 정상적으로 동작하였다 하더라도 화재가 아니었던 것을 비화재보라 한는데, 이 비화재보로 인하여 자동화재탐지설비의 신뢰도가 많이 떨어지고, 유지관리 하는데 가장 큰 문제점으로 대두되고 있는 부분이다.

2) 대책

화재신호를 접수했을 때는 화재신호를 발신한 장소로 즉시 이동하여 화재인지 아닌지 현장을 확인하고, 감지기의 오동작일 경우는 동작한 감지기(감지기 챔버에 빨간 LED점등)를 찾아내어 감지기 자체의 문제인지 또는 주위 환경인지를 판별한다. 감지기의 경년변화에 따른 문제일 경우는 감지기를 교체하고, 만약 주변 환경의 문제라면 적응성 있는 감지기로 교체를 하거나 주위환경을 개선하여 비화재보로 인한 근본 원인을 제거 하는데 노력을 해야 할 것이다

나. 용도변경시 확인사항

건축물내 용도변경시 또는 사무실이 나가고 들어올 때에는 내부인테리어를 하는 경우가 많으므로 이럴 때는 반드시 다음 사항을 확인점검 한다.

첫째 : 감지기의 이설․증설시 감지기의 결선은 송배선식으로 되었는지 테스터기로 감지기

전압을 체크하고, 수신기에서 도통시험을 실시하여 이상유무를 확인한다.

둘째 : 칸막이 등의 설치로 감지기의 미경계구역이 발생하지는 않았는지 확인한다.

셋째 : 감지기에 기능장애 요인인 페인트 도색여부와 감지기의 챔버는 탈락하지는

않았는지를 확인한다

수신기 점검항목

점      검      항      목

1. 교류전원 표시용 LED가 항상 점등괴어 있을 것

2. 전압계는 정상전압인 DC 24(+2)V를 항상 지침 할 것

3. 모든 시험용 스위치는 항상 정상 위치에 놓여 있을 것

4. 스위치류는 개폐기능이 확실할 것

5. 외함의 부식, 찌그러짐, 손상 등이 없을 것

6. 수신기 내부에 송수화용 송수화기가 설치되어 있을 것

7. 수신기 외함이 벽에 매립되지 아니할 것(매립형은 제외)

8. 수신기 내부에 예비전원이 부착되어 있어야 하고, 항상 수신기 회로와

연결되어 충전이 되고 있을 것

9. 배선연결용 단자는 탈락, 풀림, 손상 등이 없을 것

10. 퓨즈는 정격용량을 사용할 것

11. 수신기의 내부에는 예비부품(휴즈 등)이 비치되어 있을 것

12. 취급설명서 및 명판이 파손되지 아닐할 것

13. 각종 단자에는 해당하는 단자명판이 부착되어 있을 것

14. A/S를 위한 회로도 및 품질보증서가 비치되어 있을 것

15. 수신기 전원스위치 부근에는 합격증지가 부착되어 있고 에비전원은

확인증지가 부착되어 있을 것

*부족한 점이 많지만 본 자료가 방화관리 업무를 담당하시는 분들에게 수신기의

정확한 이해 및 유지관리 하는데 유용한 자료가 되시길.. *